附件1：中华女子学院教图楼、礼堂、文体楼集中空调通风系统

清洗服务采购项目（第二次）需求

- 项目概况

1、项目名称：中华女子学院教图楼、礼堂、文体楼集中空调通风系统清洗服务采购项目（第二次）

2、项目地点：中华女子学院

二、供应商要求

1、本项目拒绝供应商以联合体方式参加遴选。

2、本项目拒绝具有控股关系母、子公司同时参加遴选。

3、具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照，经营范围具备空调系统清洗相应资质。

4、具有国家安全生产监督管理局核发的有限空间操作证。

5、最近二年经营活动业绩及无重大违法违规记录。
6、有上一年度依法缴纳税收和缴纳社会保障的证明材料。

三、项目清洗要求

1、清洗要求及施工范围和内容

要求对回风口过滤网的清洗、杀菌、消毒、净化处理；对盘管叶轮、蜗壳、马达积尘的清扫清洗；清洗完毕后，出风环境必须通过卫生疾控中心的检测。

清洗施工范围:

在用的集中空调系统的风管、空调机组、风机盘管、空调风口等。

清洗施工内容：

⑴、风管系统的清洗包括：送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。

⑵、空调机组的清洗：清洗机组各段新、回风混合段；过滤段；水表冷器段

⑶、风机盘管：铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。

2、清洗技术等要求

⑴、风管清洗

采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取有效措施，控制敏感的异味，不可出现尘土飞扬的情况，清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。

必要时可在通风管道上开启清洗维修口，并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。

⑵、部件清洗

采用专用工具、器械对部件进行清洗，确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗，清洗工作开始前记录下部件的位置，清洗后的部件应恢复到原来所在的位置。可调节部件还应该恢复到原来的调节位置。

⑶、消毒处理

必要时对空调系统通风管道、设备、部件进行消毒处理。

集中空调通风系统需要清洗并消毒时，应先进行系统或者部件的清洗，达到相应的卫生要求后再进行消毒处理。应该选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂，必要时消毒后应及时进行冲洗和通风，防止消毒液残留物对人体与设备的有害影响。

⑷、污染物控制

清洗过程中应采取风管内部保持负压，作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

⑸、现场保护

A、施工现场内物品均应做好保护。

B、覆盖物用塑料布或彩条布。

C、对挂在墙上或立壁上易脱落的东西应取下来包装好并保存，待风道清扫完后再挂上。

D、施工现场攀爬用自带梯子，不踩踏桌椅、柜台。

E、现场设专人看护物品，并做物品统计记录。

⑹、要求清洗方案（包括用药品种）、设备、计划及施工操作措施合理得当。清洗完成后提供一份分析报告，各项数值与清洗前做对比。

3、项目清洗清单

| 采购明细 | 品名 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 教图楼通风管道清洗 | 6000㎡ |
|  | 风机盘管 | 560台 |
|  | 新风机组清洗消毒 | 28台 |
|  | 风口清洗消毒 | 1680个 |
|  | 冷却塔清洗（1000T） | 2台 |
|  | 冷却塔清洗（600T） | 1台 |
|  | 礼堂、文体楼通风管道清洗 | 2800㎡ |
|  | 风口清洗消毒 | 454个 |
|  | 合计（含税） | 256340元 |

四、清洗检验与验收

- 1、清洗验收依据

《空调通风系统清洗规范》：

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》；

《公共场所集中空调通风系统清洗规范》；

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》进行验收。

- 2、验收具体要求

⑴、完成清洗作业通过北京疾病预防控制中心认或证带有CMA标识的检测公司对通风系统的清洗进行检测并获得合格的《集中空调通风系统卫生学评价报告》。

⑵、清洗质量须达到卫计委《公共场所集中空调通风系统清洗规范》中的相关规定要求。

⑶、每天清洗的验收表格以及清洗完毕竣工验收表格。

⑷、清洗质量施工保证措施

备注：编制依据和采用技术标准

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012

《集中空调通风系统卫生管理规范》DB 11/485-2011

《公共场所集中空调通风系统清洗规范》(2006-3-1)

- 3、验收执行标准

- 卫监发（2006）58号《公共场所集中空调通风系统卫生规范》;

- 4、验收执行方式

由卫生防疫部门监督检测，以最终检测合格为准，检测费由甲方支付。

- 五、预算报价

1、预算价格

预算价为256340元；

2、根据清洗维保内容具体操作情况、清洗清单以及在清洗维保中产生的各种行为责任及风险综合报价，报价中应包含所有在清洗维保工程中产生的一切易耗品及技术支持费用。

3、付款方式：

（1）签定合同后支付合同价款的30%；

（2）配合学校取得检测合格报告后，一次性支付合同价款的70%。

- 六、其他说明

供应商对施工现场要实地考查，以做出合理实际的清洗方案和报价。

2018年6月8日