中华女子学院计算设备机房UPS设备配件（蓄电池）采购项目遴选公告

- 一、项目概述

- 项目内容：中华女子学院计算设备机房UPS设备配件采购项目

- 项目地点：中华女子学院

- 二、供应商必须符合的条件

- 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行项目需求文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），本项目不接受供应商以联合体方式参加遴选, 供应商成交后不得将项目分包或转让给其他主体实施。

- 三、遴选方式和要求

- 供应商以书面密封形式将遴选文件送至中华女子学院，遴选文件应包括：报价一览表（含设备清单分项报价）、经国家工商机关批准并在有效期内的营业执照副本复印件、产品基本性能参数、服务方案及供应商认为有利于评审的其他资料。

- 本项目预算为14万元，超过预算的文件将被作为无效文件。遴选文件送达时间晚于接收文件截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的遴选文件恕不接受。

- 接收遴选文件截止时间： 2017年 12月25日16时前（北京时间）

- 接收遴选文件地点：中华女子学院教学图书综合楼1011室。

- 四、联系方式

- 电　话：（010）84659195

- 地 址：北京市朝阳区育慧东路1号     邮政编码：100101

- 五、具体需求：

1、现状概述

中华女子学院计算设备机房UPS主机及配套蓄电池购置于约2013年，至今已使用约四年半。目前，UPS主机三个20KVA功率模块中一个模块频发故障（并无法修复）性能不稳；配套蓄电池已达到正常的使用寿命。在用设备品牌型号情况如下表:

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS主机 | Delta（台达） | GES-HIFT60K3/3 | 1台 | 需增配功率模块 |
| 蓄电池 | 中达电通 | DCF126-12/120 | 80只 | 需更换 |

2、需采购设备

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS功率模块 | 20KVA | 1 | 个 |
| 2 | 蓄电池 | DCF126-12/120 | 80 | 只 |

2.1 技术规格表

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 物理指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 | 重量 |
| 蓄电池 | 12V 120AH | 80只 | 405mm | 171mm | 232mm | 32kg |

2.2蓄电池基本性能参数

| 序号 | 名称 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25℃蓄电池浮充设计寿命 | ≥6年 |
| 2 | 气体复合率 | ≥98％ |
| 3 | 外壳材料 | ABS |
| 4 | 密封工艺 | 胶封 |
| 5 | 电解液吸附方式 | AGM+胶 |
| 6 | 单体电池额定电压(V) | 12 |
| 7 | 单体电池浮充电压(V) | 2.25/cell |
| 8 | 单体电池均充电压(V) | 2.35/cell |
| 9 | 使用温度范围 | 放电:-40℃～+50℃ |
| 10 | 符合标准 | YD/T799-2010 |
|  |  | GB/T19638.2-2005 |
|  |  | JISC8704-2:1999 |
|  |  | IEC60896-2,2004 |
| 11 | 板栅材料 | 低钙高锡板栅合金 |
| 12 | 月自放电率（%） | ＜4% |

3、服务要求

3.1 UPS功率模块质保期限≥2年，蓄电池质保期限≥3年。

3.2 自合同签订日起，15天内供货并安装完毕。

3.3 电池更换过程中不能对UPS停机，负载用电不能中断，更换作业避开业务高峰期，按使用方要求时间进行。

3.4 电池更换后进行满载测试，测试过程中监测每只电池放电性能，对不符合的蓄电池需免费更换。

3.5 新增功率模块安装时，需对UPS输入输出配电条件进行安全性检查和整改；并对UPS主机（台达HIFT60K）及原有模块进行系统升级，以保证新增模块在线并入系统。

3.6 需完成UPS及蓄电池组的参数设置，联合调试。

3.7质保期内对UPS供电系统每年进行现场巡检及维护次数≥4次，紧急情况需到场应急的响应时间≤2小时。

- 六、其余内容详附件

- 价格须包括所有相关费用，发票须开具增值税专用发票。

报价一览表

项目名称：中华女子学院计算设备机房UPS设备配件采购项目

报价人名称：

报价总额：（大写）                               ￥

报价有效期限：           (日历) 日

联系人：                           联系电话：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS功率模块 | 20KVA |  | 1 |  |  |
| 2 | 蓄电池 | DCF126-12/120 |  | 80 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

以上报价包含全部相关费用。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

报价人盖章：

年    月    日